2026年9月1日伊春市友好生态环境局拟作出的建设项目环境影响评价
文件审批意见的公示

[bookmark: _GoBack]根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年9月1日-2026年9月7日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系电话：0458-3298062
通讯地址：黑龙江省伊春市友好区和平路56号伊春市友好生态环境局
邮编：153031       公示网址：http://www.yhq.gov.cn
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	项目概况
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	1
	黑龙江省伊春市友好区污水处理厂设备升级改造项目
	伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南
	伊春市友好区市政环卫服务中心
	赛弗特（哈尔滨）工程咨询有限公司
	本项目为改扩建（技术改造）项目，建设地点位于伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南，友好区现有污水处理厂厂区内，现有友好区污水处理厂现状处理规模5000m³/d，本次设备升级改造新增污水处理能力2500m³/d，改扩建完成后全厂污水处理总规模达到7500m³/d。主要建设内容：将原有CASS池改造为EBIS生化池，改造污泥处理系统、深度处理系统，更新中控及配套设备；污水处理工艺采用“格栅→旋流沉砂器→集水提升池→EBIS生化池→絮凝+沉淀池→滤布滤池→紫外线消毒”；取消原有燃煤锅炉，采用160kW超低温空气源热泵机组供热；污泥脱水后含水率控制至60%，转运至上甘岭污水处理厂进行无害化处置。项目总投资5009.25万元（本项目与上甘岭镇污水处理厂设备升级改造共用该总投资），环保投资42万元，环保投资占比0.83%。
	[bookmark: OLE_LINK1]施工期
1、废气：落实施工扬尘管控，施工现场设置围挡、洒水抑尘、物料全覆盖遮盖，出入口设置车辆冲洗设施，运输车辆密闭篷布覆盖；4级及以上大风天气停止土方开挖作业；选用低排放非道路移动机械，减少施工废气影响，降低扬尘对周边大气环境的影响。
2、噪声：选用低噪声施工机械设备，合理布设高噪声设备位置；严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），禁止夜间22:00-次日6:00开展高噪声施工作业，减轻施工噪声影响。
3、废水：施工生产废水经沉淀处理后循环回用，不得外排；施工人员生活污水依托厂区现有污水处理系统处理；施工全过程启用临时污水处理设备，保障厂区污水连续稳定处理，杜绝污水溢流。
4、固体废物：建筑垃圾分类收集，土石方优先场内回用，多余建筑垃圾交由合规单位清运处置；施工生活垃圾交由属地环卫部门统一处置，避免固废乱堆乱放造成二次污染。
运营期
1、水环境：项目改造完成后全厂污水处理规模7500m³/d，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006、2025年修改单）一级A标准，依托原有排污口排入汤旺河。污泥压滤水、化验室废水、空气源热泵软化再生废水全部汇入本厂污水处理系统处理，严禁直接外排。落实地表水专项评价提出的水污染防治措施，保障EBIS生化池、深度处理、紫外线消毒单元稳定运行；完善COD、氨氮、总氮、总磷在线监控设备并联网；完善事故应急池，非正常工况废水不得直排外环境，防范污水溢流风险。
2、大气环境：预处理格栅间恶臭废气经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；污泥脱水间恶臭废气经低温等离子（离子除臭）装置处理后由15m高排气筒排放，NH₃、H₂S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。生化池采取单元密闭、厂区绿化、强化运行管理削减无组织恶臭；厂界氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006、2025修改单）表6二级标准；建立除臭设施运维台账，定期更换活性炭，废气治理设施与生产同步运行，按计划开展自行监测。
3、声环境：优先选用低噪声泵、风机、空压机等设备；风机配套消声器，泵、风机基座设置减振垫，设备管道采用柔性软连接；依托厂房建筑隔声降噪；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；定期检修设备，规避设备故障产生额外噪声污染。
3、固体废物：
①一般固体废物：废包装袋收集后外售综合利用；废活性炭收集后交由环卫部门处置；脱水污泥控制含水率≤60%，48小时内密闭转运至上甘岭污水处理厂实施无害化处置，建立完整污泥转运台账，禁止随意丢弃、堆放。
②危险废物：废机油、化验室废药品、试剂空瓶、监测废液、废紫外线灯管，依托厂区现有危废贮存点分区暂存，严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），设置识别警示标识；与具备相应资质处置单位签订处置协议，严格执行危险废物转移联单制度，建立危废管理台账，按规定完成年度管理计划备案，全部危险废物规范处置。
4、地下水、土壤：落实分区防渗：鼓风机房、变配电室等简单防渗区做好地面硬化；综合办公楼、粗格栅提升泵池、生化池等一般防渗区，防渗性能≤1×10⁻⁷cm/s；危废贮存点、污泥储池等重点防渗区采用防渗水泥+2mmHDPE膜，渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s；污水收集管网同步落实防渗措施；定期巡检池体、管网，防范跑冒滴漏，防控土壤、地下水污染。
5、环境风险与环境管理：修订并报备突发环境事件应急预案，配齐应急物资，定期组织应急演练。项目投运前完成排污许可证变更；严格落实报告表自行监测方案，保存完整监测档案；落实环保“三同时”，竣工后组织自主环保验收，验收合格后方可正式运行。
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